КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЧЕРВОНОГРАДТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«ЧЕРВОНОГРАДТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

НА 2023 рік

ЧЕРВОНОГРАД 2022

Мета розробки інвестиційної програми

Головною метою програми є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення втрат теплової енергії, за рахунок реконструкції системи теплопостачання міста Червонограда.

Основним напрямком реконструкції є заміна теплових мереж. Це дозволить зменшити втрати при транспортуванні теплової енергії, а також  дозволить зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто підвищення ефективності використання палива

Загальна інформація про підприємство

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство «Червоноградтеплокомун- енерго». Скорочене найменування підприємства КП «ЧТКЕ».

Комунальне підприємство «Червоноградтеплокомуненерго» засноване на комунальній власності рішенням виконавчого комітету Червоноградської міської Ради               № 414 від 30.10.2000р. та підпорядковане виконавчому комітету Червоноградської міської Ради.

Централізоване теплопостачання міст Червонограда, Соснівки, с.м.т. Гірника було засноване в 1956 році. На той час були збудовані 3 вугільні котельні: по вул. Пушкіна, Радянській, Піонерській і обладнані котлами «НІІСТУ – 5», в 1959 р. збудована вугільна котельня в с.м.т. Гірник, в 1960 р. - вугільна котельня в м. Соснівці з котлами типу ДКВР. Це були малопотужні квартальні котельні в підвальних приміщеннях в м. Червонограді та в окремих приміщеннях в м. Соснівці та с.м.т. Гірник і були підпорядковані житлово- комунальним конторам.

З розвитком вугільної галузі, будівництвом нових шахт росли і наші міста з багатоповерховими будинками, зростала потреба в теплопостачанні. З цією метою були змонтовані в 1961 р. три котли ЕЧМ-15 на котельні шахти № 1 «Червоноградська» для теплопостачання кварталів і мікрорайонів м. Червонограда, в 1963р. три котла ДКВР – 10/13 на котельні шахти № 9 «Велико-Мостівська» для теплопостачання м. Соснівки. Котельня с.м.т. Гірника була оснащена котлами «Надточія».

В 1961 р. для забезпечення тепловою енергією старої частини м. Червонограда була збудована вугільна котельня з котлами «Надточія» і поступово ліквідовувались квартальні котельні в підвальних приміщеннях.

В 1961 р. була введена в експлуатацію перша районна теплова станція з двома котлами ПТВМ – 50 на газовому паливі, в 1976 р. в м. Червонограді введено в дію перший центральний тепловий пункт і подана гаряча вода в 9-типоверхові будинки.

Зростало теплове навантаження, вводилися в дію все нові потужності теплової енергетики. Назріла потреба в створенні спеціалізованого управління. Так в 1975 р. було створено управління комунальних котелень і теплових мереж при управлінні житлово-комунального господарства об’єднання «Укрзахідвугілля». Поступово наше підприємство росло, розвивалося, вдосконалювалося і в 1989 р. перетворилося в структурну одиницю об’єднання. В період становлення нашому підприємству були передані котли ЕЧМ-15 в кількості 3 шт. від котельні шахти № 1 «Червоноградська» і три котли ДКВР – 10/13 від котельні шахти № 9 «Велико-Мостівська», які з часом були газифіковані відповідно в 1988 і 1997 р.р. Газифіковані і котли «Надточія» на всіх інших котельнях.

З 1 жовтня 2000 р. наше підприємство перейшло з державної форми власності в комунальну.

КП «ЧТКЕ» є власністю територіальної громади м. Червонограда. Підприємство підпорядковане Виконавчому комітету Червоноградської міської Ради.

Основними напрямками діяльності КП «Червоноградтеплокомуненерго» є виробництво, транспортування і постачання теплової енергії  м. Червонограда.

КП «ЧТКЕ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку. Головна мета діяльності КП «ЧТКЕ» закріплена в статуті підприємства.

КП «Червоноградтеплокомуненерго» забезпечує тепловою енергією у вигляді гарячої води переважну частину житлово-комунальних, адміністративно-громадських, соціально- побутових та інших споживачів м. Червоноград, м. Соснівки, смт. Гірник. КП «Червоноградтеплокомуненерго» є природним монополістом в галузі теплопостачання.

На балансі підприємства перебуває 8 діючих котелень та одна в резерві. Діючі котельні працюють на газовому паливі і знаходяться в м. Червонограді, м. Соснівці і селищі міського типу Гірник.

Р Г К № 1 : розташована на території м. Червонограда, забезпечує теплопостачання          м. Червонограда. Сумарна потужність котельні складає 200,0 Гкал/год, в тому числі: два котли ПТВМ – 50, теплопотужність кожного котла 50 Гкал/год , один котел КВГМ – 100, теплопотужністю 100 Гкал/год.

Р Г К № 3 : розташована на території м. Соснівки , забезпечує теплопостачання  м. Сос -нівки. Сумарна потужність котельні складає 20,4 Гкал/год , в тому  числі: три котли ДКВР – 10/13, теплопотужність кожного котла 6,8 Гкал/год.

Р Г К №4 : розташована на території на території м. Червонограда, забезпечує теплопостачання старої частини міста м. Червонограда . Сумарна потужність котельні складає 3,71 Гкал/год, в тому числі: один котел КСВТ-3,0 теплопотужністю 2,58 Гкал/год та два  котла «Надточія», теплопотужність кожного котла 0,564 Гкал/год.

Р Г К № 5 : розташована на території м. Червонограда , забезпечує теплопостачання  м. Червонограда. Сумарна потужність котельні складає 5,16 Гкал/год , в тому числі: три котли КСВ -2, теплопотужність кожного котла 1,72Гкал /год.

Р Г К № 6: розташована на території м. Червонограда, забезпечує теплопостачання  Червоноградської міської лікарні. Сумарна потужність котельні складає 2,0 Гкал/год, в тому числі: два котла КСВ-1,0 теплопотужність кожного котла 0,86 Гкал/год, паровий котел Е - 0,4/0,9 теплопотужністю 0,28 Гкал/год.

Р Г К № 8 : розташована на території, смт. Гірник забезпечує теплопостачання смт. Гірник. Сумарна потужність котельні складає 2,42 Гкал / год , в тому числі: один котел   КОЛВІ -1500 теплопотужністю 1,29 Гкал/год та дев’ять котлів «Надточія», потужність кожного котла 0,564 Гкал/год.

Р Г К № 9 : розташована на території м. Соснівки, забезпечує теплопостачання Соснівської  міської лікарні. Сумарна потужність котельні складає  1,692 Гкал/год, в тому  числі: два водогрійних котла «Надточія», теплопотужність кожного котла  0,564 Гкал/год; один паровий котел «Надточія», теплопотужність кожного  котла 0,564 Гкал/год.

Котельні не поєднані між собою тепловими мережами і працюють в незалежному одна від інших ,в автономному режимі за температурними графіками своїх джерел: 95/700С, 110/700С.

На балансі підприємства перебуває 20 центральних теплових пунктів для здійснення гарячого та холодного водопостачання в м. Червонограді.

Всі об’єкти КП «ЧТКЕ» укомплектовані необхідним технологічним обладнанням і в наявності є необхідний резерв.

Загальна довжина теплових мереж, що перебувають на балансі, складає 61.1 км.

В результаті довгострокової експлуатації теплових мереж понад 69 % повністю з амортизовані.

Всі об’єкти КП «ЧТКЕ» укомплектовані необхідним технологічним обладнанням і в наявності є необхідний резерв.

Теплові мережі міста мають типову структуру. Магістральні та розподільчі мережі (до ЦТП) - це двотрубні трубопроводи 150 до 530 мм, розподільчі мережі від ЦТП в основі своїй більшості чотирьохтрубні трубопроводи діаметром від 50 до 200 мм, а відгалуження  до систем опалення окремих будинків, централізована система гарячого водопостачання  це двотрубні теплові мережі діаметром від 50 до 125 мм. Більшість теплових мереж міста – підземної прокладки. Термін експлуатації більшості теплових мереж перевищує 25-30 років. Значна частина теплових мереж перебуває в зношеному стані.

Теплова ізоляція більшості теплових мереж виконана з мінеральної вати. За час експлуатації ізоляція за рахунок природних умов неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У деяких місцях канали теплових мереж замулені. У таких умовах теплоізоляція втратила свої якості. Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності трубопроводів, і як наслідок до значних втрат мережевої води. На деяких котельнях витрати підживлювальної води теплових мереж значно перевищують нормативне значення. Внаслідок чого збільшуються рівень реальних втрат теплової енергії через ізоляцію трубопроводів та з витоками.

Фактичні втрати теплової енергії у теплових мережах по підприємству становлять

38,10 %.

Кожний рік підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та РЕ-RT труб. Рівень заміни по підприємству на попередньоізольовані труби становить близько 20 %.

Найбільша  проблема при експлуатації теплових мереж це аварійний стан та зношеність трубопроводів, а також підтоплення ґрунтовими водами.

Обсяги фінансування інвестиційної програми на 2023 рік

| Джерела фінансування | Сума, тис. грн. |
| --- | --- |
| Амортизаційні відрахування згідно структури тарифів | 1317,000 |
| Всього: | 1317,000 |

Заходи інвестиційної програми на 2023рік

Iнвестицiйна програма КП»Червоноградтеплокомуненерго» на 2023рік передбачає:

- реконструкцію  теплових мереж діам.76/140-159/250мм в м. Червонограді,                                    Виконання заходу дозволить:

- скоротити понаднормативні теплові втрати і зменшити витрату підживлювальної води;

- збільшити термін експлуатації обладнання;

- зменшить споживання природного газу .

| Реконструкція теплових мереж діам.76/140мм-159/250мм в м. Червонограді: Теплові мережі, є проблемними вже відпрацювали свій нормативний ресурс. Значна частина теплових мереж перебуває в зношеному стані. У зв'язку з тривалим періодом експлуатації тепломережі мають значні дефекти, що призводить до значного погіршення їх технічного стану і як наслідок, до понаднормативних втрат теплової енергії від поверхневого охолодження та з витоками, через аварійні пориви трубопроводів. За час експлуатації тепломережі відсоток зношення складає 68%. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах за ізольовані мінеральною ватою, в місцях підтоплення лотків, ізоляція пошкоджена і частково відсутня, що приводить до інтенсивної корозії металу. Теплова ізоляція надземних теплових мереж виконана з мінеральної вати. За час експлуатації ізоляція за рахунок природних умов знищилась. У таких умовах теплова ізоляція втратила свої якості. Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності трубопроводів, і як наслідок до значних втрат мережевої води. На деяких котельнях витрати підживлювальної води теплових мереж значно перевищують нормативне значення. Внаслідок чого збільшуються рівень реальних втрат теплової енергії через ізоляцію трубопроводів та з витоками.(фактичні втрати теплової енергії у теплових мережах по підприємству становлять 37 %). Теплова ізоляція знаходиться в незадовільному стані, що призводить до понаднормативних втрат та неякісного теплопостачання споживачів. Реконструкція теплових мереж м. Червонограді дозволить: - скоротити понаднормативні теплові втрати і зменшити витрату підживлювальної води; - збільшити термін експлуатації обладнання; - зменшити споживання природного газу ; - скоротити витрати на ліквідації поривів; - надавати вчасні і якісні послуги з опалення. Реконструкцію теплових мереж діам. 76/140мм -159/250мм загальною протяжністю 622,40 пм (в однотрубному вимірі). Реконструкцію теплових мереж підприємство буде виконувати господарським методом. Всього загальна вартість реконструкції теплових мереж діам. 76/140-159/250мм в м. Червонограді згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 1989,631 тис. грн. Економічний ефект від впровадження даного заходу складає 214,29тис. грн. Строк окупності –6,20 років Економія паливно-енергетичних ресурсів – 7,31 т у. п. |  |  |
| --- | --- | --- |